桐乡市雅美纺织科技有限公司（原桐乡市鑫隆印染有限公司）兼并及智能化提升改造搬迁项目

阶段性竣工环境保护验收现场检查会专家组意见

2023年11月25日，桐乡市雅美纺织科技有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 纺织染整》（HJ709-2014）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“桐乡市雅美纺织科技有限公司（原桐乡市鑫隆印染有限公司）兼并及智能化提升改造搬迁项目”阶段性竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位桐乡市雅美纺织科技有限公司、验收监测单位浙江泓远检测科技有限公司、污染治理设施设计或施工单位桐乡市天宇环保工程有限公司、嘉兴市通源环保工程有限公司、绍兴新宇环保设备有限公司、海宁浙宇环保科技有限公司等单位代表，会议同时邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为桐乡市雅美纺织科技有限公司，建设地点为桐乡市崇福镇富民路868号，厂区占地面积35.79亩，建筑面积约74627.66平方米。设计生产规模为年产纺织面料染色及后整理6300万米、筒子纱染色10200吨、新型纱染色2200吨，其中纺织面料染色及后整理审批生产规模中定型布生产能力为5300万米/年，涂层布生产能力为500万米/年，复合布生产能力为500万米/年。目前涂层机暂未购置（涂层布生产暂未实施），定型机暂未购置齐全，目前形成的生产能力为年产纺织面料染色及后整理4100万米（其中定型布3600万米/年、复合布500万米/年）、筒子纱染色10200吨、新型纱染色2200吨。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2021年11月，公司委托杭州环保科技咨询有限公司编制了《桐乡市鑫隆印染有限公司兼并及智能化提升改造搬迁项目环境影响报告书》，嘉兴市生态环境局桐乡分局于2021年12月8日以“嘉环桐建[2021]0218号”通过该项目环保审批。项目于2022年1月开工建设，2023年4月建成投入试生产。企业已经于2023年3月28号取得排污许可证，许可证号9133048374053338XL001P。目前项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备阶段性竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资20000万元，其中实际环保投资3000万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《桐乡市雅美纺织科技有限公司（原桐乡市鑫隆印染有限公司）兼并及智能化提升改造搬迁项目环境影响报告书》已建部分所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行清污分流、雨污分流。初期雨水收集后进入厂区污水处理站处理，后期清洁雨水经厂区内雨水管网收集后用于生产用水，仅连续性大暴雨等特殊情况下溢流清洁雨水排入附近市政雨水管网。

本项目目前营运过程中产生的废水主要为生产废水和职工生活污水，生产废水主要包括清洗染色废水、地面冲洗废水、废气喷淋废水、反冲洗废水、冷却系统排污水。生产废水收集后与经化粪池、隔油池预处理的生活污水一同汇入厂区内一座处理能力为6000m³/d的污水处理站，废水经处理后部分采用一套处理能力为2000m³/d的初级中水回用系统进一步净化处理再回用于生产过程，剩余废水纳入区域污水管网，入网废水最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司崇福污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江。

（二）废气

本项目目前运营过程中产生的废气主要有定型废气，天然气燃烧产生的燃气废气，拉毛、剪毛、烫光工序产生的毛尘，复合工序产生的复合废气，污水处理臭气以及食堂油烟等。

1#~6#定型废气与燃气废气采用三套“旋流塔喷淋降温+毛絮过滤+换热降温+静电净化+加温除雾”装置（1#定型机用1套，2#、3#、4#定型共用1套，5#、6#定型共用1套）净化处理后通过45米高排气筒（DA001）高空排放。

7#、8#定型废气与燃气废气采用一套“烟管喷淋防火+喷淋塔降温+机械过滤降温+静电净化+脱白”装置净化处理后通过45米高排气筒（DA002）高空排放。

复合废气经设备配套废气收集系统收集、采用“水喷淋+过滤除雾+活性炭吸附-脱附催化燃烧”装置净化处理后通过45米高排气筒（DA004）高空排放。

拉毛机、剪毛机、烫光机等设备产生的粉尘经设备配套收集装置收集、采用两套“布袋除尘”装置净化处理后通过45米高排气筒（DA005）高空排放。

污水处理站恶臭废气经加盖密闭收集后采用“酸吸收+氧化处理+碱吸收”装置净化处理后通过45米高排气筒（DA006）高空排气筒。

食堂油烟经油烟净化装置处理后高空排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来自于染色机、定型机、脱水机、开幅机、烘干机、起毛机、烫光机、拉毛机等设备的运行噪声。

企业选择低噪声型设备，并对强声源设备采用防震、消声、隔音等降噪措施；加强生产设备的维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；加强车间管理和对操作工人的培训；对生产车间合理布局，将高噪声设备设置于生产车间中央，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。

（四）固废

本项目目前生产过程中产生的危废有废化学品包装材料、废活性炭、废胶水、废油剂，一般固废有废水处理污泥、不合格品、回收粉尘、一般包装材料、废石英砂、废树脂，另外还有生活垃圾。

废化学品包装材料、废活性炭、废胶水委托嘉兴市桐源环境科技有限公司收集转运处理；废油剂委托湖州一环环保科技有限公司安全处置。废水处理污泥委托嘉兴新嘉爱斯热电有限公司进行处置；不合格品、回收粉尘、一般包装材料出售给相关单位进行综合利用；水处理产生废石英砂、废树脂委托相关单位进行处置。生活垃圾委托环卫部门统一清运。

此外废催化剂暂未产生，待产生后委托有相关资质的危废单位安全处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 公司已完成应急预案编制并备案，备案编号：330483-2023-044-L，环境风险级别为一般，企业已针对可能发生的环境突发事故情景，落实了承担应急职责的相关人员，并定期开展开展应急演练和相关培训。

2、在线监测装置

- 目前企业废水排放口已安装废水在线监测装置并与生态环境主管部门联网，废水自动监测因子为：流量、CODCr、氨氮、总氮、总磷。

3、其他设施、措施

- 本项目生产车间、污水处理站需设置100m卫生防护距离。根据现场勘查，本项目生产车间、污水处理站满足卫生防护距离的要求，本项目环境影响报告书及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2023年6月，浙江泓远检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，浙江泓远检测科技有限公司于2023年6月30、7月1日、7月4日、10月30日、10月31日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，主要结论如下：

1、废水

验收监测期间，项目废水入管网口pH、CODCr、BOD5、SS、色度、氨氮、总磷、总氮、二氧化氯、可吸附有机卤素、苯胺类、硫化物、总锑的污染物浓度日均值均能达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其2015年修改单规定的相关间接排放限值要求。pH、CODCr、BOD5、SS、色度、氨氮、总磷、总氮、二氧化氯、可吸附有机卤素、苯胺类、硫化物、总锑的污染物单项次达标率均为100%。

2、废气

定性废气排放口（DA001、DA002）颗粒物、染整油烟、VOCs、臭气浓度有组织排放均可达到DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》表1中新建企业相关排放限值，SO2、NOx有组织排放均可达到《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）和《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）相关要求。

拉毛剪毛烫光毛尘废气处理设施排放口（DA003）颗粒物有组织排放可达到《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1中新建企业相关排放限值。

复合废气处理设施排放口（DA004）VOCs有组织排放可达到《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1中新建企业相关排放限值。

污水处理恶臭废气处理设施排放口（DA005）氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放均可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的相关污染物排放限值。

根据监测结果，四侧厂界非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx污染物无组织排放均满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中相关污染物无组织排放监控浓度限值，四侧厂界硫化氢、氨无组织排放均满足《恶臭污染物排放标准》表1中的相关污染物二级新扩改建标准值，四侧厂界臭气浓度无组织排放满足《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表2规定的相关限值。厂区内无组织排放监控点处非甲烷总烃1小时平均浓度值均低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的特别排放限值。

根据监测结果，企业周边环境保护目标环境空气中硫化氢、氨1小时平均值能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的相关污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃小时均值能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃环境质量标准的说明限值，项目实施对周边环境影响较小。

- 噪声

企业厂界四侧昼、夜间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求，企业厂界北侧125m敏感点昼、夜间噪声监测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

4、固废

- 废化学品包装材料、废活性炭、废胶水委托嘉兴市桐源环境科技有限公司收集转运处理；废油剂委托湖州一环环保科技有限公司安全处置。废水处理污泥委托嘉兴新嘉爱斯热电有限公司进行处置；不合格品、回收粉尘、般包装材料出售给相关单位进行综合利用；河水净化产生废石英砂、废树脂委托相关单位进行处置。生活垃圾委托环卫部门统一清运。废催化剂暂未产生，待产生后委托有相关资质的危废单位安全处置。

5、总量控制

本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、SO2、NOx、颗粒物和VOCs。经核算，本项目实施后CODCr排放量为26.735 t/a、NH3-N排放量为2.674t/a、SO2排放量为0.811t/a、 NOx排放量为0.811t/a、颗粒物排放量为6.473t/a、VOCS排放量为2.808t/a，低于项目总量控制指标（CODCr 29.436t/a、NH3-N 2.944 t/a、SO20.932t/a、NOx8.719t/a、颗粒物7.089t/a、VOCS 8.270t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备阶段性竣工环境保护验收条件，同意通过阶段性竣工环境保护验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

1、加强环保治理设施日常运行管理，落实长效管理机制，有效保障废气捕集效率，确保各污染物长期稳定达标排放，杜绝事故性排放。

- 2、加强危废厂内暂存管理，杜绝跑、冒、滴、漏，并严格按照环保要求转移、处置。

3、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收专家组：

桐乡市雅美纺织科技有限公司

2023年11月25日