
浙江安诺逻辑科技有限公司半导体封测中心建设项目
先行竣工环境保护设施验收专家组意见
2026年5月14日，浙江安诺逻辑科技有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和相关审查意见等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江安诺逻辑科技有限公司半导体封测中心建设项目”先行竣工环境保护设施验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位浙江安诺逻辑科技有限公司、验收监测单位嘉兴中一检测研究院有限公司、废气治理设施设计安装单位苏州金佳净科技有限公司等单位代表，会议同时也邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

1、 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为浙江安诺逻辑科技有限公司，建设地点为浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创新路288号，占地约22412.7平方米，建筑面积55189.86平方米，设计年产100亿颗芯，目前项目实际年产20亿颗芯，减薄磨片、贴片、划片工序尚未实施。
（二）建设过程及环保审批情况

2022年2月，公司委托浙江中蓝环境科技有限公司编制了《浙江安诺逻辑科技有限公司半导体封测中心建设项目环境影响报告表》。2022年2月8日，嘉兴市生态环境局（平湖）以嘉平环建【2022】013号出具了该项目环境影响报告表的审查意见。本项目2022年2月开工，2025年9月底竣工并开始调试。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备先行竣工环境保护验收条件。
（三）投资情况

本项目实际总投资22000万元，其中实际环保投资220万元。

（四）验收范围

本次验收范围为《浙江安诺逻辑科技有限公司半导体封测中心建设项目环境影响报告表》已实施部分所涉及的环保设施。
二、工程变更情况

经核查，目前项目实际变更情况包括：目前项目实际上芯固化废气、塑封固化废气治理措施由活性炭吸附-脱附、催化燃烧净化后通过25米高排气筒高空排放调整为干式过滤、沸石转轮吸附-脱附、催化燃烧净化后通过30米高排气筒高空排放，调整后仍可满足废气治理要求；污水站废气治理设施排气筒高度由25米提高为30米。
综上所述，上述变更均未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目表面处理废水、初期雨水经厂内废水处理设施预处理后纳入区域污水管网，循环冷却水、制水浓水直接纳入区域污水管网，生活污水经化粪池预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。
（二）废气

项目上芯固化废气、塑封固化废气收集后采用干式过滤、沸石转轮吸附-脱附、催化燃烧装置净化处理后通过30米高排气筒高空排放；表面处理废气收集后采用碱喷淋装置净化处理后通过30米高排气筒高空排放；污水站臭气废气收集后采用碱喷淋装置净化处理后通过30米高排气筒高空排放。
（三）噪声

项目选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置，安装部位基础加固；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养；加强厂区绿化工作。

（四）固废
项目危废包括废RO膜（污水处理）、废银胶、废槽渣（液）、废包装物、含锡污泥、表面处理污泥、废液压油、废润滑油、废油桶、废过滤网、含油手套抹布、废催化剂、废沸石、废过滤棉，要求委托有资质单位处置；一般包装材料、不合格晶圆、废边角料、废次品、一般废活性炭、废滤芯、废石英砂、废碳分子筛、废塑封料、废RO膜（纯水制备）收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。
（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表和相关审查意见对其他环保设施无要求。

4、 环境保护设施调试效果

2026年2月，嘉兴中一检测研究院有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴中一检测研究院有限公司于2026年2月26～27日、3月9～10日和4月15～16日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入网口pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、阴离子表面活性剂、总磷、总氮、石油类、总有机碳、总铜浓度日均值均低于《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1中间接排放限值，总锡浓度日均值低于上海市《污水综合排放标准》（DB31/ 199-2018）表1第一类污染物排放限值。
2、验收监测期间，项目上芯固化废气、塑封固化废气治理设施出口酚类化合物、非甲烷总烃、甲苯浓度均低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值；表面处理废气治理设施出口按基准排气量折算后的硫酸雾、氮氧化物浓度均低于《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5新建企业大气污染物限值标准，非甲烷总烃浓度和速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的二级标准，污水站臭气废气治理设施出口臭气浓度排放低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

验收监测期间，项目硫酸雾、氮氧化物厂界无组织监测浓度最大值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃、甲苯厂界无组织监测浓度最大值均低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值，臭气浓度厂界无组织监测浓度最大值低于《恶臭污染物排放标准》表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准，生产车间外非甲烷总烃无组织监测浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCS无组织排放限值特别排放限值。

3、验收监测期间，项目各厂界昼间厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。
4、项目废RO膜（污水处理）、废银胶、废槽渣（液）、废包装物、含锡污泥、表面处理污泥、废液压油、废润滑油、废油桶、废过滤网、含油手套抹布委托东阳纳海环境科技有限公司处置；废催化剂、废沸石、废过滤棉目前尚未产生，要求产生后委托有资质单位处置；一般包装材料、不合格晶圆、废边角料、废次品、一般废活性炭、废滤芯、废石英砂、废碳分子筛、废塑封料、废RO膜（纯水制备）收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。
5、本项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮和挥发性有机物。经核算，本项目实施后各污染物排放量均低于环评总量控制指标，符合总量控制要求。
五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，本验收监测报告结论可信。验收组认为该项目已具备先行竣工环境保护设施验收条件，同意通过竣工环境保护验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

七、后续要求和建议

1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制。

2、更新完善编制依据；完善总量控制符合性分析；核实完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

3、规范完善危废仓库防渗和截流设施，完善危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范落实危废台账管理制度；完善附图附件。

4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收专家组：
浙江安诺逻辑科技有限公司
2026年5月14日
-5-

