桐乡闻道纺织有限公司年产480万米功能性纺织面料技改项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：桐乡闻道纺织有限公司

2020年9月

建设单位：桐乡闻道纺织有限公司

法人代表：王根明

电话：0573-80899883

地址：嘉兴市桐乡市洲泉镇聚贤路62号

目  录

1、验收项目概况	1

2、验收依据	3

3、工程建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	5

3.3主要原辅材料及能源消耗	6

3.4生产工艺	7

3.5项目变动情况	8

4、环境保护设施	9

4.1污染物治理设施	9

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	11

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	14

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	14

5.2审批部门审批决定	16

6、验收执行标准	19

6.1废水排放标准	19

6.2废气污染物排放标准	19

6.3厂界噪声排放标准	20

6.4固体废弃物	20

7、验收监测内容	22

7.1废水	22

7.2废气	22

7.3噪声	22

7.4固废	22

8、质量保证及质量控制	23

8.1监测分析方法	23

8.2水质分析过程中的质量保证和质量控制	24

8.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

8.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

9、验收监测结果	25

9.1生产工况	25

9.2环境保护设施运行效果	25

10、验收监测结论	35

10.1废水	35

10.2废气	35

10.3噪声	35

10.4固体废弃物	35

10.5总量控制	35

10.6结论	36

附图：

附图1 地理位置图

附图2 项目周围环境关系图

附件：

附件1  关于《桐乡闻道纺织有限公司年产480万米功能性纺织面料技改项目环境影响报告表》的审查意见

附件2  营业执照

附件3  委托污水处理合同

附件4  危险废物处理协议

附加5  空桶回收协议

附件6  检测报告

# 1、验收项目概况

桐乡闻道纺织有限公司成立于2010年3月，原位于桐乡市大麻镇工业区，从事沙发布、窗帘布和装饰布的织造生产，公司于2015年投资7500万元，拍卖购得洲泉镇工业区62号的土地，委托编制了《桐乡闻道纺织有限公司年产700万米的绿色天然家用纺织面料搬迁技改项目环境影响报告表》，并于2015年8月11日获得桐乡市环境保护局批复（桐环建【2015】205号）。2018年2月9日桐乡市环境保护局以桐环建验【2018】9号通过固废、噪声环保“三同时”竣工验收；废水、废气于2018年1月2日通过验收组验收形成验收意见。

为了使企业得到更好的发展，2018年企业投资2800万元，利用企业厂区内空地（约1131.22平方米）实施本项目建设，新建1幢5层厂房，总面积为5516.81平方米，购置电子剑杆织机、电子整经机、宽幅定型机、花拈机、梳棉机、清花机等生产设备，从事功能性纺织面料的生产。

根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，公司于2018年6月委托杭州环保科技咨询有限公司编制完成了《桐乡闻道纺织有限公司年产480万米功能性纺织面料技改项目环境影响报告表》。2018年7月6日，桐乡市环境保护局以桐环建【2018】116号对该项目予以批复。

项目计划总投资2800万元，其中环保投资47万元，环保投资比例为1.68%，建成后全厂产能为年产700万米的绿色天然家用纺织面料和480万米功能性纺织面料。

企业实际总投资2800万元，其中环保投资37万元，环保投资比例为1.32%，购置了电子剑杆织机、电子整经机、宽幅定型机等设备以及相关环保设施，新增年产480万米功能性纺织面料的生产规模。

本项目于2018年10月开工建设，于2020年5月完成对主体工程及配套环保设备工程的建设，于2020年6月投入试生产，目前该项目已投入运行并达到相应生产工况，且主要生产设施和环保设施运行正常，已具备环保设施验收条件。虽然企业烘干工艺暂未实施，相关设备暂未购置，但对环境无影响，对验收结果无影响，因此我公司对已建项目进行整体验收。

根据环境保护部颁布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和浙江省环境保护厅有关技术规定和要求，公司委托嘉兴国文检测技术有限公司承担了本项目竣工环境保护验收监测工作。嘉兴国文检测技术有限公司于2020年8月4日~5日对本项目废气、废水、噪声的排放情况进行了现场验收监测。公司根据监测报告，同时对该项目“三同时”执行情况、环境保护设施建设、环境保护管理、绿化等方面进行了检查，在综合分析现场监测数据和相关资料的基础上，编写了《桐乡闻道纺织有限公司年产480万米功能性纺织面料技改项目竣工环境保护验收监测报告》。

# 2、验收依据

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日起施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号修改）；

- 环境保护部环办[2015]113号《关于印发建设项目竣工环境保护阶段性验收现场检查及审查要点的通知》；

- 环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

- 环境保护部环办环评函[2017]1235号关于公开征求《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》意见的通知；

- 环境保护部环办[2015]52号关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知；

- 生态环境部公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》；

- 浙江省人民政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》；

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

- 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）；

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

- 《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（修正）》（GB18599-2001）；

19《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部公告2013年第36号修改单重的相关规定；

20、杭州环保科技咨询有限公司编制的《桐乡闻道纺织有限公司年产480万米功能性纺织面料技改项目环境影响报告表》；

21、桐乡市环境保护局出具的关于《桐乡闻道纺织有限公司年产480万米功能性纺织面料技改项目环境影响报告表》的审查意见（桐环建【2018】116号）；

22、嘉兴国文检测技术有限公司《嘉国文检【2020】检字第2190-2193号》。

# 3、工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

本项目位于桐乡市洲泉镇工业园区聚贤路62号，选址地块周围环境状况：

东面：桐乡市恒泰纸管有限公司；

南面：隔聚贤路为桐乡市伟光寝具有限公司；

西面：隔永兴北路为桐乡市广盛塑业有限公司、桐乡市创伟印刷有限公司和桐乡市广宇塑料制品有限公司；

北面：隔德胜路为桐昆集团有限公司分公司；

本项目的具体地理位置见附图1、附图2。

## 3.2建设内容

本项目位于桐乡市洲泉镇工业园区聚贤路62号，实际总投资为2800万元，主要主要从事纺织面料的生产加工，生产规模为：年产480万米功能性纺织面料技改项目。本项目实施前企业劳动人员为100人，年工作300天，三班制生产，每班工作8小时；本项目实施后企业新增员工人数为50人，年工作300天，3班制（其中定型车间为1班制），每班8小时。公司环保审批及验收情况表对照见表3-1，环评设备和实际设备清单对照见表3-1。

表3-1  环保审批及验收情况表

| 序号 | 项目名称 | 环评批复及批复时间 | 竣工验收时间及验收文号 | 实施情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡闻道纺织有限公司新建项目 | 10-0282 2010.3.24 | / | 于2015年搬迁项目时取消 | 取消 |
| 2 | 桐乡闻道纺织有限公司年产700万米的绿色天然家用纺织面料搬迁技改项目 | 桐环建【2015】204号 2015.8.11 | 固废、噪声-桐环建验【2018】9号（2018.2.9），水、气-于2018.1.2通过验收组验收形 成验收意见 | 达产 | / |
| 3 | 桐乡闻道纺织有限公司年产480万米功能性纺织面料技改项目 | 桐环建【2018】116号 2018.7.6 | / | 480万米面料达产，烘干工艺暂未实施 | 本次验收 |

表3-2  环评设备及实际设备清单对照一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评数量 | 本项目环评数量 | 本项目实际建设数量 | 全厂实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剑杆织机 | 台 | 90 | 30 | 30 | 90 |  |
| 2 | 清花机 | 台 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |
| 3 | 梳棉机 | 台 | 14 | 8 | 8 | 14 |  |
| 4 | 并条机 | 台 | 6 | 0 | 0 | 6 |  |
| 5 | 电子特种花捻机 | 台 | 26 | 16 | 16 | 26 |  |
| 6 | 整经机 | 台 | 7 | 2 | 2 | 7 |  |
| 7 | 验布机 | 台 | 45 | 25 | 25 | 45 |  |
| 8 | 电子剑杆织机 | 台 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 9 | 宽幅定型机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 烘干机 | 台 | 6 | 6 | 0 | 0 | 暂未实施 |
| 11 | 针刺扎毛机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 冷却塔 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 空压机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 冷却+高压静电处理装置 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | 双筒式布袋除尘器 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

## 3.3主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗见表3-3。

表3-3  主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 设计规模消耗量（环评） | 实际消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉、麻、涤纶纤维 | 365t/a | 365t/a | / |
| 2 | 异形纱线 | 1810t/a | 1810t/a | / |
| 3 | 起毛剂 | 2t/a | 2t/a | 比例：和水的调配比例约为1：50 |
| 4 | 柔软剂 | 7t/a | 7t/a |  |
| 5 | 天然气 | 40万Nm3/a | 40万Nm3/a | / |
| 6 | 电 | 398kWh/a | 398kWh/a | / |
| 7 | 蒸汽 | 370t/a | 0 | 烘干工艺暂未实施 |
| 8 | 水 | 9917t/a | 9917t/a | 用于职工生活、助剂调 配、冷却塔补充用水（其中2900t/a为原有项目用水） |

## 3.4生产工艺

3.4.1生产工艺流程

本项目生产工艺流程及产污环节见图3-1。

图3-1  生产工艺及产污环节图

工艺流程说明：

清花：将原料棉、麻、涤纶纤维通过开清棉机械混合、开松、除杂后，生产加工成长度重量合格的棉卷。供下工序梳棉加工。

梳棉：梳去较短的纤维，剔除其中的杂质，以制造出平滑的纱线，让产品更有韧性，不易起毛球。

并条：是并合、牵伸、混合成条。将 6-8 根梳条经过 2 至 3 道并合成均匀的纱线，改善条子的长、中片段均匀度，拉细，使并和后的条子通过牵伸达到规定的定量，改善条子结构，提高纤维的伸直度和分离度，使纤维充分混合，保证条子的混合成分均一，将条子做成适当的卷装，便于后道工序加工。

加捻：不同颜色的线合并后捻成最终所需产品。

整经：把一定数量的涤纶丝，按设计要求的长度，配列成一定幅宽，以适宜的、均匀的张力，平行地卷绕到整经轴上，通过整经工序，消除疵点供后续工序使用。

织造：采用剑杆织机、经编机等将纺纱产生的粗纱和异形纱织造布匹，织造完成后，检验布匹的尺码、窄幅、色差、疵布等问题。

拉毛：织造好的布大部分进入拉毛机起毛，少部分需委托外协厂家染色水洗，经染色水洗的布再经过拉毛机起毛，将纤维末端从纱线中拉出来，使织物表面均匀的覆盖一层绒毛，提高织物的舒适度和产品档次，一般需起毛2-6次。本项目产品需起毛6次。

定型：定型是利用织物在高温状态下具有一定的可塑性能，将其门幅拉至规定的尺寸，从而消除部分内应力，调整纱线在织物中的形态。定型机上安装有一个浆槽和轧车，在浆槽加入起毛剂、柔软剂和水（助剂和水的比例为 1:50），织物经过进布架后穿过浆槽中的助剂溶液后通过轧车轧去多余的助剂溶液，保证烘干效率，使织物带液均匀，轧车轧出的溶液倒入浆槽中继续使用，加入起毛剂、柔软剂为了使产品获得更好柔软性和色泽。经过轧车压过的织物进入烘干段，织物上的染料、助剂等由于温度高部分挥发而产生少量废气；定型温度控制在 200℃左右，最后经过出布装置出布，之后产品经检验合格。

3.4.2本项目主要污染环节

本项目主要污染工序详见表3-4。

表3-4  主要污染工序表

| 主要污染工序 | 主要污染因子 |
| --- | --- |
| 清花、梳棉、并条 | 噪声、粉尘 |
| 织造 | 噪声、废纱线 |
| 拉毛 | 粉尘、废面料纤维 |
| 定型 | 噪声、废气、恶臭 |
| 废气处理 | 废油剂、噪声 |
| 职工生活 | 生活污水、生活垃圾 |

## 3.5项目变动情况

经企业自查及现场核查，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个方面无重大变动。

# 4、环境保护设施

## 4.1污染物治理设施

4.1.1废水

建项目主要用水环节为助剂配制用水、废气处理设施喷淋用水和职工生活。废气处理设施喷淋用水循环，不外排，表面废油定期清理作危废处理；助剂配制用水只添加，不排放；故本项目无生产废水产生，产生的废水主要是职工生活污水。食堂废水经现有隔油池处理后和其他生活污水经现有化粪池处理达标纳入污水管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达到GB18918－2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排放。

废水处理工艺流程如下：

生活废水

隔油池、化粪池

污水管网

图4-1  生活污水处理工艺流程图

废水治理情况见表4-1。

表4-1  废水治理情况汇总表

| 废水 类别 | 废水来源 | 污染物 种类 | 排放 规律 | 治理 设施 | 工艺与设计处置能力 | 设计指标 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 职工生活 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP | 间歇式 | 隔油池、化粪池 | / | pH、CODCr、BOD5、SS的浓度均达到GB8978—1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准，NH3-N、总磷的浓度达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） | 排入管网 |

4.1.2废气

本项目产生的废气主要为清花、梳棉、并条过程产生的粉尘、拉毛过程产生的拉毛粉尘、定型废气、天然气燃烧废气和食堂油烟废气。

（1）清花、梳棉、并条粉尘

本项目在清花、梳棉、并条过程中会产生少量粉尘，以无组织形式排放。企业已安装排风换气扇保证良好通风环境，配置空调、加湿器增加车间湿度。

（2）拉毛粉尘

本项目布料拉毛过程将产生少量面料纤维粉尘，由设备自带双筒式布袋除尘器回收处理后车间内排放。

（3）定型废气

项目定型工序采用天然气直燃供热，织物定型烘干前需穿过装有起毛剂、柔软剂和水的溶液的浆槽，经轧车轧干后进入定型机内的烘箱内烘干，织物上起毛剂和柔软剂和水由于温度高部分挥发而产生定型废气，主要为水蒸汽、油烟及

颗粒物。

项目配备定型机1台，定型机配套1套工艺废气处理装置；定型废气经风管集中收集后经水喷淋+高压静电处理装置处理后15m高空（1#排气筒）排放。定型废气处理工艺如下图：

图4-2  定型废气处理工艺流程图

（4）燃烧废气

定型烘干使用天然气作为燃料直燃供热，天然气配置低氮燃烧装置，燃烧时会有少量废气污染物产生，主要为烟尘、SO2、NOX，燃气废气经收集后同定型废气一道通过15m高排气筒高空排放。

（5）食堂油烟

本项目新增员工50人，依托厂区原有食堂，油烟废气收集后经油烟净化设备处理后排放。

4.1.3噪声

本项目的噪声源主要为剑杆织机、清花机、梳棉机、并条机、拉毛机、电子特种花捻机等设备。企业在设备选型上选择低噪声设备；在设备安装时对高噪声设备采取局部隔声或减震措施。厂内设置绿化带。

4.1.4固（液）体废物

本项目产生的固（液）体废物主要为：废纱线、废面料纤维、废油以及生活垃圾。

其中，废纱线、废面料纤维、生活垃圾属于一般固废，废纱线、废面料纤维收集后出售给资源回收公司综合利用，生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理；废油属于危险废物，收集后委托绍兴鑫杰环保科技有限公司处置。

企业已根据《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建立一般固废贮存场所和危废仓库，并按照《环境保护图形标志—固体废物储存（处置）场》（GB15562.2-1992）设置标志，做好分类堆放，由专人进行分类收集存放。固体废物分析结果汇总见表4-3。

表4-3  固体废物分析结果汇总表（单位：t/a）

| 序号 | 固体废物 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 废物代码 | 属性 | 产生量 | 实际处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废纱线 | 整经、织造 | 固态 | 纱线 | / | 一般固废 | 18 | 物资回收单位 |
| 2 | 废油 | 废气处理 | 液态 | 杂环化合物 | 900-210-08 | 危险固废 | 4.2 | 委托绍兴鑫杰环保科技有限公司处置 |
| 3 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 废纸屑、塑料等 | / | 一般固废 | 7.5 | 环卫部门 |
| 4 | 废面料纤维 | 布袋除尘 | 固态 | 面料纤维 | / | 一般固废 | 1.85 | 物资回收单位 |

注：起毛剂、柔软剂使用完后将产生一定量的废包装桶，主要成分为废起毛剂、柔软剂和塑料，年产生量约为 0.6t/a。企业收集后由厂家回收用于原始用途。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）及《国家危险废物名录》（2016 版），本项目废包装桶不属于固体废物。

4.1.5卫生防护距离

本项目生产车间需设置50米卫生防护距离，根据现场勘查，本项目各生产车间50m范围内无学校、医院、居住区等环境敏感点，其卫生防护距离可以得到保证。可满足卫生防护距离的要求。

## 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际总投资2800万元，其中环保投资37万元，占总投资额1.32%。具体环保投资明细见表4-4。

表4-4  环保投资费用一览表（单位：万元）

| 序号 | 内 容 | 投资 | 环保效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理装置 | 30 | 废气达标排放 |
| 2 | 噪声治理 | 2 | 厂界噪声达标排放 |
| 3 | 固废（分类处置） | 5 | 资源化、无害化 |
| 4 | 合计 | 37 | / |

本项目“三同时”落实情况见表4-5。

表4-5  “三同时”落实情况一览表

| 类别 | 环评要求 | 实际建设 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 本项目废气主要为飘尘、定型废气、拉毛粉尘、天然气燃烧废气和食堂油烟废气。定型废气收集后经冷却+高压静电处理后通过15m高排气筒高空排放；拉毛粉尘由自带的双筒式布袋除尘器处理后车间内排放；天然气燃烧废气配置低氮燃烧器，燃烧废气随定型废气一道收集处理后通过15m高排气筒高空排放；飘尘防治措施按照环评落实；食堂油烟废气经油烟净化装置处理后达标排放。定型废气排放执行DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》新建企业排放标准限值；拉毛粉尘、天然气燃烧废气、飘尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中相关标准；食堂油烟废气执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中型标准。根据环评计算结果，本项目无须设置大气防护距离，其它各类防护距离要求请业主、当地政府和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。 | 本项目废气主要为粉尘、定型废气、拉毛粉尘、天然气燃烧废气和食堂油烟废气。定型废气收集后经冷却+高压静电处理后通过15m高排气筒高空排放；天然气燃烧废气配置低氮燃烧器，燃烧废气随定型废气一道收集处理后通过15m高排气筒高空排放；拉毛粉尘经设备自带布袋除尘处理后再车间内排放；通过配置空调、加湿器增加车间内湿度，使粉尘降落在设备附近；食堂油烟废气经油烟净化装置处理后达标排放。本项目厂界周围50米卫生防护距离内无环境敏感点。 |
| 废水 | 项目必须实施清污分流、雨污分流。生活污水经有效处理后接入市政污水管网，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后达标排放，污染物入网标准执行GB8978－1996《污水综合排放标准》三级标准（氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》），在当地不得另设排污口。 | 清污分流、雨污分流。生活污水经隔油池、化粪池处理后接入市政污水管网，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后达标排放，污染物入网标准执行GB8978－1996《污水综合排放标准》三级标准（氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》）。 |
| 固废 | 按照“资源化、减量化、无害化”原则，提高资源综合利用率。废纱线、废面料纤维收集后外卖综合利用；废油需委托有资质的单位处置；生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一收集清运处理。 | 废纱线、废面料纤维收集后外卖综合利用；废油委托绍兴鑫杰环保科技有限公司处置；生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一收集清运处理。 |
| 噪声 | 厂区建设应合理布局，尽量选用低噪声机械设备，并采取有效的隔声、防振措施，厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。 | 在设备选型上选择低噪声设备；在设备安装时对高噪声设备采取局部隔声及减震措施。正常生产时关闭门窗，加强各设备的维护保养，厂内设置绿化带。 该项目东、南、西、北厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准的要求。 |

# 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1水环境影响分析结论

根据工程分析，本项目实施后，废水主要为生活污水，进入桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理，从时间、空间、水质、水量上来讲是可行的。本项目最终外排废水经桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达标后最终排入钱塘江，不直接排入附近地表水体，因此基本上不会对附近地表水体造成影响；本项目废水纳管也不会超出桐乡市城市污水处理有限责任公司的处理容量。

本项目不涉及采用地下水，并采取地下水污染防治措施。项目最终外排废水统一纳管，通过污水管网送桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后排入钱塘江。因此正常工况下，本项目废水排放不会对厂址周围地下水环境造成不良影响。

5.1.2大气环境影响分析结论

本项目定型废气、燃烧废气、粉尘污染物排放对周围环境影响均较小，区域最大落地浓度均能达标；结合环境空气质量现状监测结果，四周厂界各污染物地面小时浓度未超标。

项目实施后针对各车间设置50m的卫生防护距离。根据现场踏勘，本项目各生产车间约50m范围内无居民住宅等环境敏感点，因此，本项目各车间50米卫生防护距离的设置可以实现。

5.1.3声环境影响分析结论

根据各厂界噪声监测结果，在车间合理总平布局并落实环评提出的各项噪声污染防治措施前提下，本项目投产后各厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

5.1.4固废影响分析结论

本项目产生的各类固废均能妥善落实分类收集和合理处置途径，不会造成二次污染。

5.1.5总量控制分析结论

5.1.5.1总量目标确定

（1）CODCr、NH3-N总量控制指标

企业目前生产过程中无工艺废水排放，排放的废水主要为员工生活污水，原有项目废水排放量为2700t/a，CODCr和氨氮排放量分别为0.135t/a和0.014t/a。本项目实施后也无工艺废水产生，产生的只是职工生活污水。本项目投产后企业新增废水产生量为1275t/a，则本项目新增CODCr和氨氮的排放量分别为0.06t/a和0.006t/a。则本项目实施后企业总的生活废水排放总量为3975t/a，企业区域内污水管网已经接通，项目废水可直接实现纳管排放。则现有项目废水中CODCr和氨氮污染物排放量为：0.195t/a和0.02t/a。根据关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发【2012】10号），新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项主要污染物排放量可不进行区域替代削减。

（2）SO2和NOX总量控制指标

根据环评报告表的内容，本项目在定型过程中需用到天然气进行加热，会产生SO2和NOX，SO2和NOX的排放量分别为0.16t/a和0.75t/a，因此本项目实施后，企业SO2和NOX的总量控制建议值为0.16t/a和0.75t/a。企业新增的SO2和NOX排放量在桐乡市区域范围内调剂解决。

（3）工业烟粉尘总量控制

根据环评报告表的内容，本项目在清花、梳棉、并条过程中会产生少量含尘废气（粉尘），原有项目粉尘排放量为0.5t/a，本项目粉尘排放量为0.11t/a；布料拉毛过程会产生少量面料纤维粉尘，拉毛工序粉尘的排放量为0.31t/a；定型过程中会产生颗粒物，定型颗粒物的排放量为0.69t/a。企业本项目粉尘的总量控制建议值为1.11t/a，企业粉尘的总量控制建议值为1.61t/a。企业新增的工业烟粉尘排放量在桐乡市区域范围内调剂解决。

（4）挥发性有机物（VOCs）总量控制指标

本项目实施后，企业挥发性有机物（VOCs）产生量为5.4t/a，经处理后挥发性有机物（VOCs）排放量为1.21t/a，因此本项目实施后，企业挥发性有机物（VOCs）的总量控制建议值为1.21t/a。企业新增的挥发性有机物排放量在桐乡市区域范围内调剂解决。

涉及总量控制的污染物产排指标见表5-1。

表5-1  污染物排放总量指标  单位：t/a

| 污染物名称 |  | 现有总量控制指标 | 本项目总量控制指标 | 区域削减量 | 建议控制总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 0.135 | 0.06 | / | 0.195 |
|  | - NH3-N | 0.014 | 0.006 | / | 0.02 |
| 废气 | VOCs | 0 | 1.21 | 2.42 | 1.21 |
|  | 工业烟粉尘 | 0.5 | 1.11 | 2.22 | 1.61 |
|  | SO2 | 0 | 0.16 | 0.32 | 0.16 |
|  | NOX | 0 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |

5.1.5.2总量平衡方案及措施

本项目纳入总量控制的污染因子为：CODCr、NH3-N、SO2、NOX、工业烟粉尘和VOCs。项目仅排放生活污水，CODCr和NH3-N无须进行区域替代削减。本项目废水排放量为1275t/a，CODCr、NH3-N总量控制值建议值分别0.06t/a、0.006t/a。VOCs排放量为1.21t/a，工业烟粉尘排放量为1.11t/a，燃气废气中 SO20.16t/a、NOX0.75t/a。根据环发[2014]197号《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》要求，SO2、NOX、VOCs 和工业烟粉尘新增排放量须按1:2比例进行区域平衡替代削减。SO2替代削减量为0.32t/a，NOX替代削减量为1.50t/a，VOCs替代削减量为2.42t/a，工业烟粉尘替代削减量为2.22t/a，新增污染物通过区域平衡替代削减，符合总量控制要求。

## 5.2审批部门审批决定

项目已取得关于《桐乡闻道纺织有限公司年产480万米功能性纺织面料技改项目环境影响报告表》的审查意见（桐环建【2018】116号），审查意见如下：

桐乡闻道纺织有限公司:

你公司委托杭州环保科技咨询有限公司编制的《桐乡闻道纺织有限公司年产480万米功能性纺织面料技改项目环境影响报告表》（以下简称《环境影响报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，经研究，我局审查意见如下：

一、根据《环境影响报告表》结论，原则同意你公司在桐乡市洲泉镇工业园区聚贤路62号，利用企业现有1131.22平方米空地实施技改项目。项目总投资2800万元，其中环保投资47万元，项目实施后，公司形成年产480万米功能性纺织面料的生产能力。项目建设要严格按照《环境影响报告表》所列的规模、采用的生产工艺、环保对策措施及下述要求进行，不得擅自变更建设内容。项目建设地点、产品结构、生产工艺和生产设备若发生重大变更，必须重新依法报批。

二、项目必须采用先进、可靠的技术和装备，全面实施清洁生产，降低单耗。提高物料利用率，从源头减少污染物的产生。在工程设计、建设和运行过程中认真落实环评提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）废水防治方面

项目必须实施清污分流、雨污分流。生活污水经有效处理后接入市政污水管网，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后达标排放，污染物入网标准执行GB8978－1996《污水综合排放标准》三级标准（氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》），在当地不得另设排污口。

（二）废气防治方面

本项目废气主要为飘尘、定型废气、拉毛粉尘、天然气燃烧废气和食堂油烟废气。定型废气收集后经冷却+高压静电处理后通过15m高排气筒高空排放；拉毛粉尘由自带的双筒式布袋除尘器处理后车间内排放；天然气燃烧废气配置低氮燃烧器，燃烧废气随定型废气一道收集处理后通过15m高排气筒高空排放；飘尘防治措施按照环评落实；食堂油烟废气经油烟净化装置处理后达标排放。定型废气排放执行DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》新建企业排放标准限值；拉毛粉尘、天然气燃烧废气、飘尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中相关标准；食堂油烟废气执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中型标准。根据环评计算结果，本项目无须设置大气防护距离，其它各类防护距离要求请业主、当地政府和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

（三）噪声防治方面

厂区建设应合理布局，尽量选用低噪声机械设备，并采取有效的隔声、防振措施，厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。

（四）固废防治方面

按照“资源化、减量化、无害化”原则，提高资源综合利用率。废纱线、废面料纤维收集后外卖综合利用；废油需委托有资质的单位处置；生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一收集清运处理。

三、严格落实污染物排放总量控制措施，并实行污染物总量控制。本项目实施后公司排入环境二氧化硫总量控制限值0.16吨/年，氮氧化物总量控制限值0.75吨/年，工业烟粉尘总量控制限值1.61吨/年，挥发性有机污染物总量控制限值1.21吨/年。本项目实施后新增排入环境二氧化硫总量控制限值0.16吨/年，氮氧化物总量控制限值0.75吨/年，工业烟粉尘总量控制限值1.11吨/年，挥发性有机污染物总量控制限值1.21吨/年。

四、请环保二所做好建设项目施工期间的环境保护和配套建设的污染防治措施落实情况的监督检查工作。

五、建设单位须落实环评报告表中提出的各项污染防治措施，严格执行环境保护“三同时”制度，并按规定程序进行建设项目环境保护设施竣工验收，经验收合格后建设项目方可正式投入运行。

# 6、验收执行标准

## 6.1废水排放标准

本项目生产过程中无生产废水产生，仅排放生活污水，食堂废水经现有隔油池处理后和其他生活污水经现有化粪池处理达标一道纳入污水管网，入网水质标准执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准（NH3-N、总磷的浓度平均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）），最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后排放，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，具体见下表。

表6-1  污水排放标准

| 指标 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | 《污水综合排放标准》 三级标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 一级A标准 |  |
| pH | 6~9 | 6~9 |
| SS（mg/L） | 10 | 400 |
| CODCr（mg/L） | 50 | 500 |
| NH3-N（mg/L） | 5*（8） | 35* |
| BOD5（mg/L） | 10 | 300 |
| TP（mg/L） | 0.5 | 8* |

注：*入网值执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013，浙江省人民政府2013年3月19日发布，2013年4月19日实施)；括号外数值为水温>12℃时的控制值。

## 6.2废气污染物排放标准

本项目定型加工过程产生的油烟和颗粒物排放参照执行浙江省地方标准《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中表1新建企业排放标准。具体排放限值见下表。

表6-2  纺织染整工业大气污染物排放标准（DB33/962-2015）

| 序号 | 污染物项目 | 有组织排放限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 15 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 染整油烟 | 15 |  |
| 3 | 臭气浓度 | 300（无量纲） |  |

- 无组织排放监控点浓度限值应符合表2规定，见表6-3。

- 表6-3 大气污染物无组织排放限值   单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 浓度限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 监控点环境空气中所监测污染物项目的最高允许浓度 | 执行HJ/T 55的规定，监控点设在周界外10m范围内浓度最高点 |
| 2 | 颗粒物 | 1.0 |  |  |
| 3 | 非甲烷总烃 | 4.0 |  |  |

本项目在清花、梳棉、并条及拉毛过程产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)“新污染物排放限值二级”，定型烘干工序天燃气燃烧产生的SO2和NOX排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准，具体标准限值见下表。

表6-4  大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒(m) | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 1 | SO2 | 550 | 15 | 2.6 | 周界外浓度最高点 | 0.4 |
| 2 | NOX | 240 | 15 | 0.77 |  | 0.12 |
| 3 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 |  | 1 |

本项目生产过程产生的以无组织部分排放的VOCs在厂区内扩散，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的特别排放限值要求，具体标准限值见下表。

表6-5  挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019） 单位：mg/m3

| 污染物项目 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

## 6.3厂界噪声排放标准

本项目营运期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准，具体见下表。

表6-6  GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

| 标准等级 | 单位 | 噪声排放限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 3类区标准 | dB（A） | 65 | 55 |

## 6.4固体废弃物

一般固体废物的排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。

危险废物的排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。

# 7、验收监测内容

## 7.1废水

废水监测内容及频次见表7-1。

表7-1  废水监测内容及频次

| 编号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水入管网口 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP | 连续2天，每天3次 |

## 7.2废气

7.2.1有组织排放

有组织排放废气监测内容及频次具体见表7-2。

表7-2  有组织废气监测内容及频次

| 监测对象 |  | 污染物名称 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放废气 | 1#定型机 | 染整油烟、颗粒物 | 废气治理装置进口 | 监测2天，每天3次 |
|  |  | 染整油烟、低浓度颗粒物、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物 | 废气治理装置出口 | 监测2天，每天3次 |

7.2.2无组织排放

无组织排放废气监测内容及频次具体见表7-3。

表7-3  无组织废气监测内容及频次

| 排放源 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 厂界四周 | 非甲烷总烃、总悬浮 颗粒物、臭气浓度 | 监测2天，每天3次 |
| 生产车间 | 厂房外1米 | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 |

注：同时测试风向、风速、温度、湿度、大气压等气象参数。

## 7.3噪声

厂界噪声监测内容见表7-3。

表7-3  噪声监测内容及监测频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、南、西、北厂界 | 等效连续A声级 | 监测2天，昼间各1次。 |

## 7.4固废

调查项目产生的固体废弃物的种类、属性、年产生量和处理方式。

# 8、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法见表8-1。

表8-1  分析监测方法一览表

| 类型 | 检测项目 | 分析方法及依据 | 仪器设备 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 酸度计 PHS-3C | YQ004 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 酸式滴定管50mL | / |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | YQ002 |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量的测定（BOD5） 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 生化培养箱 SPX-70B3 | YQ011 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | YQ002 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 赛多利斯电子天平 BSA224S | YQ013 |
| 废气 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 HJ 836-2017 | 大流量烟尘（气）测试仪YQ3000-D型 | YQ091 YQ126 |
|  |  |  | 便携式烟气含湿量检测仪MH3041 | YQ142 |
|  |  |  | 低浓度称量恒温恒湿箱HVN-HWS-800 | YQ087 |
|  |  |  | 十万分之一电子天平 SQP型 | YQ088 |
|  | 染整油烟 | 纺织染整工业大气污染物排放标准 DB 33/ 962-2015 | 大流量烟尘（气）测试仪YQ3000-D型 | YQ091 YQ126 |
|  |  |  | 红外分光测油仪 OIL460 | YQ001 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭气袋法 GB/T 14675-1993 | 恶臭采样器 CQ-01型 | YQ080 |
|  |  |  | 无动力瞬时采样瓶 4.0L | / |
|  |  |  | 空气过滤器 SOF-2 | YQ071 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D型 | YQ126 |
|  |  |  | 烟气预处理器 MH3010型 | YQ090 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014 | 大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D型 | YQ126 |
|  |  |  | 烟气预处理器 MH3010型 | YQ090 |
|  | 总悬浮 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及修改单 | 全自动大气/颗粒物采样器 MH1200 | YQ042 YQ106 YQ107 YQ132 |
|  |  |  | 赛多利斯电子天平 BSA224S | YQ013 |
|  | 非甲烷 总烃 | 环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 直接进样气相色谱法 HJ 604-2017 | 100mL玻璃注射器 | / |
|  |  |  | 气相色谱仪G5 | YQ018 |
| 噪声 | 厂界 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计AWA5688 | YQ033 |
|  |  |  | AWA6221B声校准器 | YQ034 |

## 8.2水质分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。

## 8.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确。

## 8.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

# 9、验收监测结果

## 9.1生产工况

验收监测期间，企业生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求，因此监测数据可作为该项目竣工环保验收的依据，见表9-1。

表9-1  验收监测期间生产负荷

| 产品名称 | 环评年产量（万米） | 环评日产量 （万米） | 验收期间产量（万米） |  | 负荷率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纺织面料 | 480 | 1.6 | 2020年8月3日 | 1.535 | 95.9% |
|  |  |  | 2020年8月4日 | 1.483 | 92.7% |

## 9.2环境保护设施运行效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1废水

本项目废水水质监测结果见表9-2。

表9-2废水入管网口监测结果（单位：pH值为无量纲，其余为mg/L）

| 采样日期 | 监测点位 | 样品编号 | 样品性状 | 化学 需氧量 | 氨氮 | pH值 | 总磷 | 悬浮物 | 五日生化 需氧量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.8.4 | 生活污水排放口1-1 | 污200804501 | 灰色、浑浊 | 224 | 0.681 | 6.74 | 0.431 | 180 | 21.6 |
|  | 生活污水排放口1-2 | 污200804502 | 灰色、浑浊 | 217 | 0.701 | 7.12 | 0.362 | 178 | 22.3 |
|  | 生活污水排放口1-3 | 污200804503 | 灰色、浑浊 | 221 | 0.713 | 7.08 | 0.466 | 159 | 22.9 |
|  | 生活污水排放口1-4 | 污200804504 | 灰色、浑浊 | 219 | 0.736 | 6.70 | 0.550 | 120 | 23.1 |
|  | 生活污水排放口1-4平行 | 污200804505 | 灰色、浑浊 | 223 | 0.719 | 6.66 | 0.570 | / | 23.7 |
| 2020.8.5 | 生活污水排放口1-1 | 污200805501 | 灰色、浑浊 | 212 | 0.748 | 6.98 | 0.640 | 165 | 23.6 |
|  | 生活污水排放口1-2 | 污200805502 | 灰色、浑浊 | 206 | 0.766 | 6.94 | 0.500 | 159 | 24.0 |
|  | 生活污水排放口1-3 | 污200805503 | 灰色、浑浊 | 214 | 0.713 | 7.21 | 0.585 | 149 | 21.9 |
|  | 生活污水排放口1-4 | 污200805504 | 灰色、浑浊 | 220 | 0.784 | 7.03 | 0.535 | 118 | 22.8 |
|  | 生活污水排放口1-4平行 | 污200805505 | 灰色、浑浊 | 225 | 0.801 | 7.05 | 0.525 | / | 23.2 |
| 平均值 |  |  | / | 218.1 | 0.7362 | 6.66~7.21 | 0.5164 | 153.5 | 22.91 |
| 执行标准 |  |  | / | 500 | 35 | 6~9 | 8 | 400 | 300 |
| 达标情况 |  |  | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

从监测结果看，废水入管网口的主要污染物pH、CODCr、五日生化需氧量、悬浮物类的浓度均达到GB8978—1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准；氨氮、总磷的浓度平均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

9.2.1.2废气

- 无组织排放

本项目无组织废气（颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度）排放监测结果见表9-3~4，监测期间气象参数见表9-5。

表9-3  厂界无组织废气监测结果

| 采样日期 | 采样点位 | 检测频次 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 颗粒物（mg/m3） | 臭气浓度（无量纲） |
| 2020.8.4 | 厂界东 | 第一次 | 0.95 | 0.216 | 12 |
|  |  | 第二次 | 0.81 | 0.314 | 11 |
|  |  | 第三次 | 0.90 | 0.218 | 13 |
|  | 厂界南 | 第一次 | 0.87 | 0.279 | 13 |
|  |  | 第二次 | 0.87 | 0.225 | ＜10 |
|  |  | 第三次 | 0.75 | 0.271 | 12 |
|  | 厂界西 | 第一次 | 1.53 | 0.231 | 12 |
|  |  | 第二次 | 1.45 | 0.361 | ＜10 |
|  |  | 第三次 | 1.35 | 0.324 | ＜10 |
|  | 厂界北 | 第一次 | 1.02 | 0.311 | 13 |
|  |  | 第二次 | 0.89 | 0.218 | 11 |
|  |  | 第三次 | 0.81 | 0.421 | 11 |
| 2020.8.5 | 厂界东 | 第一次 | 0.67 | 0.350 | 11 |
|  |  | 第二次 | 0.90 | 0.450 | 13 |
|  |  | 第三次 | 0.71 | 0.300 | 13 |
|  | 厂界南 | 第一次 | 1.60 | 0.317 | ＜10 |
|  |  | 第二次 | 1.67 | 0.333 | 12 |
|  |  | 第三次 | 1.65 | 0.350 | 12 |
|  | 厂界西 | 第一次 | 1.78 | 0.400 | 11 |
|  |  | 第二次 | 1.79 | 0.417 | 11 |
|  |  | 第三次 | 1.86 | 0.250 | ＜10 |
|  | 厂界北 | 第一次 | 1.14 | 0.317 | 12 |
|  |  | 第二次 | 1.11 | 0.433 | 13 |
|  |  | 第三次 | 1.10 | 0.300 | 13 |
| 最大测定值 |  |  | 1.86 | 0.450 | 13 |
| 执行标准 |  |  | 4.0 | 1.0 | 20 |
| 是否达标 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 |

表9-4  厂区内非甲烷总烃无组织监测结果

| 采样日期 | 采样点位 | 检测频次 | 非甲烷总烃（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.8.4 | 厂房外1m | 第一次 | 0.71 |
|  |  | 第二次 | 0.78 |
|  |  | 第三次 | 0.78 |
| 2020.8.4 | 厂房外1m | 第一次 | 0.85 |
|  |  | 第二次 | 0.86 |
|  |  | 第三次 | 0.84 |
| 最大测定值 |  |  | 0.86 |
| 执行标准 |  |  | 6（20）* |
| 是否达标 |  |  | 达标 |

*注：括号外为监控点处1h平均浓度值，括号内为监控点处任意一次浓度值

表9-5  2020年8月4日、5日气象参数表

| 采样日期 | 样品编号 | 风向 | 风速 （m/s） | 气温 （℃） | 气压 （KPa） | 天气 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.8.4 | 气200804501 | 东 | 3.0 | 25.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804502 | 东 | 3.0 | 25.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804503 | 东 | 3.0 | 25.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804504 | 东 | 3.0 | 25.5 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804505 | 东 | 3.0 | 25.5 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804506 | 东 | 3.0 | 25.5 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804507 | 东 | 3.0 | 25.6 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804508 | 东 | 3.0 | 25.6 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804509 | 东 | 3.0 | 25.6 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804510 | 东 | 3.0 | 26.8 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804511 | 东 | 3.0 | 26.8 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804512 | 东 | 3.0 | 26.8 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804513 | 东 | 3.0 | 25.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804514 | 东 | 3.0 | 25.5 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804515 | 东 | 3.0 | 25.6 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804516 | 东 | 3.0 | 26.8 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804517 | 东 | 3.0 | 25.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804518 | 东 | 3.0 | 25.5 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804519 | 东 | 3.0 | 25.6 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804520 | 东 | 3.0 | 26.8 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804521 | 东 | 3.0 | 25.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804522 | 东 | 3.0 | 25.5 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804523 | 东 | 3.0 | 25.6 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804524 | 东 | 3.0 | 26.8 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804525 | 东 | 3.0 | 25.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804526 | 东 | 3.0 | 25.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804527 | 东 | 3.0 | 25.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804528 | 东 | 3.0 | 25.5 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804529 | 东 | 3.0 | 25.5 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804530 | 东 | 3.0 | 25.5 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804531 | 东 | 3.0 | 25.6 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804532 | 东 | 3.0 | 25.6 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804533 | 东 | 3.0 | 25.6 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804534 | 东 | 3.0 | 26.8 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804535 | 东 | 3.0 | 26.8 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804536 | 东 | 3.0 | 26.8 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804701 | 东 | 3.0 | 25.6 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804702 | 东 | 3.0 | 25.6 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200804703 | 东 | 3.0 | 25.6 | 101.0 | 阴 |
| 2020.8.5 | 气200805501 | 南 | 3.0 | 29.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805502 | 南 | 3.0 | 29.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805503 | 南 | 3.0 | 29.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805504 | 南 | 3.0 | 30.0 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805505 | 南 | 3.0 | 30.0 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805506 | 南 | 3.0 | 30.0 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805507 | 南 | 3.0 | 29.5 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805508 | 南 | 3.0 | 29.5 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805509 | 南 | 3.0 | 29.5 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805510 | 南 | 3.0 | 29.3 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805511 | 南 | 3.0 | 29.3 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805512 | 南 | 3.0 | 29.3 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805513 | 南 | 3.0 | 29.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805514 | 南 | 3.0 | 30.0 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805515 | 南 | 3.0 | 29.5 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805516 | 南 | 3.0 | 29.3 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805517 | 南 | 3.0 | 29.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805518 | 南 | 3.0 | 30.0 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805519 | 南 | 3.0 | 29.5 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805520 | 南 | 3.0 | 29.3 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805521 | 南 | 3.0 | 29.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805522 | 南 | 3.0 | 30.0 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805523 | 南 | 3.0 | 29.5 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805524 | 南 | 3.0 | 29.3 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805525 | 南 | 3.0 | 29.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805526 | 南 | 3.0 | 29.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805527 | 南 | 3.0 | 29.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805528 | 南 | 3.0 | 30.0 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805529 | 南 | 3.0 | 30.0 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805530 | 南 | 3.0 | 30.0 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805531 | 南 | 3.0 | 29.5 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805532 | 南 | 3.0 | 29.5 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805533 | 南 | 3.0 | 29.5 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805534 | 南 | 3.0 | 29.3 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805535 | 南 | 3.0 | 29.3 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805536 | 南 | 3.0 | 29.3 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805701 | 南 | 3.0 | 29.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805702 | 南 | 3.0 | 29.1 | 101.0 | 阴 |
|  | 气200805703 | 南 | 3.0 | 29.1 | 101.0 | 阴 |

监测结果表明，本项目厂界四周颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度的无组织排放浓度值均低于GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》及DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》中的无组织排放浓度监控限值；本项目厂区内非甲烷总烃的无组织排放浓度值均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的特别排放限值要求。

- 有组织排放

定型废气有组织排放监测结果见表9-6、9-7。

表9-6  废气治理设施有组织监测结果（2020.8.4）

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样位置 | / | 废气治理设施进口 |  |  | 废气治理设施出口 |  |  |
| 2 | 采样时间 | / | 2020.8.4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工艺设备名称及型号 | / | 定型机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 6.8 | 7.1 | 7.2 |
| 6 | 平均值 | mg/m3 | 24.9 |  |  | 7.03 |  |  |
| 7 | 标准 | mg/m3 | / |  |  | 15 |  |  |
| 8 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.313 | 0.311 | 0.314 | 0.151 | 0.154 | 0.159 |
| 9 | 平均值 | kg/h | 0.317 |  |  | 0.155 |  |  |
| 10 | 染整油烟排放浓度 | mg/m3 | 6.76 | 6.83 | 6.29 | 1.42 | 1.41 | 1.43 |
| 11 | 平均值 | mg/m3 | 6.63 |  |  | 1.42 |  |  |
| 12 | 标准 | mg/m3 | / |  |  | 15 |  |  |
| 13 | 染整油烟排放速率 | kg/h | 0.0880 | 0.0848 | 0.0820 | 0.0297 | 0.0300 | 0.0297 |
| 14 | 平均值 | kg/h | 0.0849 |  |  | 0.0298 |  |  |
| 15 | 臭气浓度排放浓度 | 无量纲 | / |  |  | 173 | 173 | 131 |
| 16 | 标准 | 无量纲 | / |  |  | 300 |  |  |
| 17 | 二氧化硫实测浓度 | mg/m3 | / |  |  | 16 | 15 | 15 |
| 18 | 平均值 | mg/m3 | / |  |  | 15.3 |  |  |
| 19 | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | / |  |  | 99.5 | 96.8 | 84.3 |
| 20 | 平均值 | mg/m3 | / |  |  | 93.5 |  |  |
| 21 | 标准 | mg/m3 | / |  |  | 550 |  |  |
| 22 | 二氧化硫排放速率 | kg/h | / |  |  | 0.060 | 0.042 | 0.059 |
| 23 | 平均值 | kg/h | / |  |  | 0.053 |  |  |
| 24 | 氮氧化物实测浓度 | mg/m3 | / |  |  | 11 | 16 | 11 |
| 25 | 平均值 | mg/m3 | / |  |  | 12.67 |  |  |
| 26 | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | / |  |  | 68.4 | 103.2 | 61.9 |
| 27 | 平均值 | mg/m3 | / |  |  | 77.8 |  |  |
| 28 | 标准 | mg/m3 | / |  |  | 240 |  |  |
| 29 | 氮氧化物排放速率 | kg/h | / |  |  | 0.040 | 0.062 | 0.039 |
| 30 | 平均值 | kg/h | / |  |  | 0.047 |  |  |

表9-7  废气治理设施有组织监测结果（2020.8.5）

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样位置 | / | 废气治理设施进口 |  |  | 废气治理设施出口 |  |  |
| 2 | 采样时间 | / | 2020.8.5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工艺设备名称及型号 | / | 定型机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 23.2 | 24.1 | 24.6 | 6.5 | 6.7 | 6.6 |
| 6 | 平均值 | mg/m3 | 23.9 |  |  | 6.6 |  |  |
| 7 | 标准 | mg/m3 | / |  |  | 15 |  |  |
| 8 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.307 | 0.306 | 0.317 | 0.148 | 0.156 | 0.153 |
| 9 | 平均值 | kg/h | 0.31 |  |  | 0.152 |  |  |
| 10 | 染整油烟排放浓度 | mg/m3 | 6.22 | 6.39 | 6.74 | 1.25 | 1.27 | 1.27 |
| 11 | 平均值 | mg/m3 | 6.45 |  |  | 1.26 |  |  |
| 12 | 标准 | mg/m3 | / |  |  | 15 |  |  |
| 13 | 染整油烟排放速率 | kg/h | 0.0832 | 0.0832 | 0.0831 | 0.0286 | 0.0284 | 0.029 |
| 14 | 平均值 | kg/h | 0.0832 |  |  | 0.0287 |  |  |
| 15 | 臭气浓度排放浓度 | 无量纲 | / |  |  | 131 | 173 | 131 |
| 16 | 标准 | 无量纲 | / |  |  | 300 |  |  |
| 17 | 二氧化硫实测浓度 | mg/m3 | / |  |  | 15 | 11 | 12 |
| 18 | 平均值 | mg/m3 | / |  |  | 12.7 |  |  |
| 19 | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | / |  |  | 79.2 | 59.9 | 74.6 |
| 20 | 平均值 | mg/m3 | / |  |  | 71.2 |  |  |
| 21 | 标准 | mg/m3 | / |  |  | 550 |  |  |
| 22 | 二氧化硫排放速率 | kg/h | / |  |  | 0.072 | 0.046 | 0.045 |
| 23 | 平均值 | kg/h | / |  |  | 0.054 |  |  |
| 24 | 氮氧化物实测浓度 | mg/m3 | / |  |  | 15 | 16 | 12 |
| 25 | 平均值 | mg/m3 | / |  |  | 14.3 |  |  |
| 26 | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | / |  |  | 79.2 | 87.1 | 74.6 |
| 27 | 平均值 | mg/m3 | / |  |  | 80.3 |  |  |
| 28 | 标准 | mg/m3 | / |  |  | 240 |  |  |
| 29 | 氮氧化物排放速率 | kg/h | / |  |  | 0.072 | 0.069 | 0.045 |
| 30 | 平均值 | kg/h | / |  |  | 0.062 |  |  |

根据监测结果表明，企业废气处理设施出口颗粒物、染整油烟、恶臭浓度低于DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》表1中的排放限制；氮氧化物、二氧化硫满足行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准。

9.2.1.3噪声

2020年8月4日、5日噪声监测结果见表9-8。

表9-8  噪声监测结果

| 测点编号 | 监测点 |  | 声级Leq（dB（A）） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月4日 | 8月5日 | 评价标准 | 达标情况 |
| 1# | 厂界东 | 昼间 | 64 | 63 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 53 | 52 | 55 | 达标 |
| 2# | 厂界南 | 昼间 | 62 | 61 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 51 | 51 | 55 | 达标 |
| 3# | 厂界西 | 昼间 | 60 | 59 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 51 | 50 | 55 | 达标 |
| 4# | 厂界北 | 昼间 | 61 | 61 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 51 | 51 | 55 | 达标 |

监测结果表明，厂界昼夜噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。

9.2.1.4固（液）体废物

根据环评报告预测结果及验收期间实际调查情况得知该企业的固废具体情况，见表9-9。

表9-9 固体废物监测情况明细表（单位：t/a）

| 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 产生量 | 如何处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废油 | 废纱线 | 危险废物 | 4.2 | 委托绍兴鑫杰环保科技有限公司处置 |
| 废纱线 | 整经、织造 | 一般废物 | 18 | 收集后外卖综合利用 |
| 废面料纤维 | 布袋除尘 |  | 1.85 |  |
| 生活垃圾 | 职工生活 |  | 7.5 | 委托环卫部门统一清运处理 |

注：起毛剂、柔软剂使用完后将产生一定量的废包装桶，主要成分为废起毛剂、柔软剂和塑料，年产生量约为0.6t/a。企业收集后由厂家回收用于原始用途。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）及《国家危险废物名录》（2016版），本项目废包装桶不属于固体废物。

一般固废的贮存和处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的标准要求；危险废物的贮存和处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的标准要求。

9.2.1.5污染物总量核算

本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、SO2、NOX、VOCs、工业烟粉尘。

本项目排放的CODCr、NH3-N主要来自生活污水，本项目企业废水排放量为1200t/a，则CODCr、NH3-N的排放量分别为0.06t/a、0.006t/a，在原环评报告中CODCr、NH3-N的达标排放量0.006t/a、0.006t/a的范围之内，符合总量控制要求。

《环境影响报告表》中VOCs排放量以染整油烟排放量计，因此本次验收参照环评VOCs排放量以染整油烟排放量计，根据监测结果，本项目废气处理设施出口染整油烟排放速率为0.0293kg/h，企业定型车间年工作日300d，日工作时间8h，则其年排放量为0.070t/a，因此VOCs排放量为0.070t/a，在原环评报告中VOCs的达标排放量1.21t/a的范围之内，符合总量控制要求。

根据监测结果，本项目废气处理设施出口颗粒物排放速率为0.153kg/h，企业定型车间年工作日300d，日工作时间8h，则其年排放量为0.367t/a，在原环评报告中工业烟粉尘的达标排放量1.11t/a的范围之内，符合总量控制要求。

根据监测结果，本项目废气处理设施出口二氧化硫排放速率为0.054kg/h，企业定型车间年工作日300d，日工作时间8h，则其年排放量为0.130t/a，在原环评报告中二氧化硫的达标排放量0.16t/a的范围之内，符合总量控制要求。

根据监测结果，本项目废气处理设施出口氮氧化物排放速率为0.0545kg/h，企业定型车间年工作日300d，日工作时间8h，则其年排放量为0.131t/a，在原环评报告中氮氧化物的达标排放量0.75t/a的范围之内，符合总量控制要求。

# 10、验收监测结论

## 10.1废水

本项目废水入管网口的主要污染物pH、CODCr、BOD5、SS的浓度平均值均达到GB8978—1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准；NH3-N、总磷的浓度平均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

## 10.2废气

10.2.1有组织

本项目颗粒物、染整油烟、臭气浓度排放浓度均值及废气处理设施出口恶臭浓度低于DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》表1中的新建企业排放限制。SO2和NOX度排放浓度均值及废气处理设施出口恶臭浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准。

10.2.2无组织

本项目厂界四周颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度的无组织排放浓度值均低于GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》及DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》中的无组织排放浓度监控限值。

本项目厂区内非甲烷总烃的无组织排放浓度值均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的特别排放限值要求。

## 10.3噪声

厂界昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。

## 10.4固体废弃物

该项目废油定期委托绍兴鑫杰环保科技有限公司处置；废纱线、废面料纤维外卖综合利用；职工生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。

固体废物的贮存和处置满足GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单的要求。

## 10.5总量控制

根据验收监测期间核算，本项目挥发性有机物（VOCs）、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的年排放量分别为：0.070t/a、0.367t/a、0.130t/a和0.131t/a。均达到总量控制要求。总量控制情况详见下表。

表10-1 总量控制情况

| 类别 | CODCr | NH3-N | VOCs | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 工业烟粉尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目实际排放量（t/a） | 0.06 | 0.006 | 0.070 | 0.13 | 0.131 | 0.367 |
| 环评报告审批量（t/a） | 0.06 | 0.006 | 1.21 | 0.16 | 0.75 | 1.11 |
| 是否控制在审批范围内 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

## 10.6结论

综上分析，本项目监测结果可满足相关环境排放标准及总量控制要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：桐乡闻道纺织有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 桐乡闻道纺织有限公司年产 480 万米功能性纺织面料技改项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2018-330483-17-03-010686-000 | 建设地点 |  | 桐乡市洲泉镇工业园区聚贤路 62号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C176 针织或钩针编织物及其制品织造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 ■改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产 480 万米功能性纺织面料技改项目 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产 480 万米功能性纺织面料技改项目 | 环评单位 |  | 杭州环保科技咨询有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 桐乡市环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 桐环建【2018】116号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018.10 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020.5 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 桐乡闻道纺织有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 嘉兴国文检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | ＞75% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 47 | 所占比例（%） |  | 1.68% |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 37 | 所占比例（%） |  | 1.23 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 30 | 噪声治理（万元） |  |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 5 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 7200 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 桐乡闻道纺织有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91330483552867710X | 验收时间 |  | 2020.9 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | 0.27 |  |  | 0.12 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 | 0.39 |  |  | 0 | +0.12 |
|  |  | 化学需氧量 |  | 0.135 |  |  | 0.06 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 | 0.195 |  |  | 0 | +0.06 |
|  |  | 氨氮 |  | 0.014 |  |  | 0.006 |  | 0 |  | 0.006 |  | 0 | 0.02 |  |  | 0 | +0.006 |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.130 | 0.16 |  | 0.130 | 0.16 |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.367 | 0.8 |  | 0.867 | 1.61 |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.131 | 0.75 |  | 0.131 | 0.75 |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  | 0.070 | 1.21 |  | 0.070 | 1.21 |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附图1 地理位置图

本项目

附图2  项目周边关系图